Приложение

К актуПРОВЕРКИтехническойготовноститеплопотребляющейустановкиобъекта к отопительному периоду 2025 / 2026 гг.

МКД,школа,д/сит.п.

Адрестепловогопункта(ввода)	назначениеобъекта

|  | НаличиеКУУТЭ | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СхемаприсоединениякТСсистемыотопления | зависимая |  | независимая |  |  |  |  |
|  |  | Прямыепараметры/Элеватор/Насос |  |  |  |  |  |  |
|  | НаличиеГВС | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | НаличиециркуляцииГВС | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | СхемаприсоединениякТСсистемыГВС | открытая |  | закрытая |  |  |  |  |
|  | НаличиеТО(кол-во,назначение) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличиеавтоматическогорегулирования | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловойвводопрессовандавлением |  |  | ати |  |  |  |  |
| № | Наименованиеоборудования,системы,видаработ | Наличие/выполнение | зав. номер,наличиепаспортаи т.д. | Датаустранения | пунктизприл | пунктизприказа2234 |  |  |
| ЗаполняетсяспециалистомТСОприосмотреипроверкетеплопотребляющейустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стальнаяарматуранавводе |  |  |  |  | - | - | - |
| 2 | Грязевикиилифильтры |  |  |  |  | - | - | - |
| 3 | ОбратныйклапаннациркуляционномтрубопроводеГВС, перед врезкой в обратный трубопровод тепловой сети |  |  |  |  | 11 | 5 | 2 |
| 4 | РегулятортемпературыналинииГВС |  |  |  | 8,2 | 11 | 5 | 10 |
| 5 | Обратный клапан на ответвлении от обратного трубопроводатепловойсетипередрегуляторомсмешения ГВС |  |  |  |  | 11 | 5 | 2 |
| 6 | Дренажсвидимымразрывомвканализацию |  |  |  |  | - | - | - |
| 7 | Запорнаяарматуры,вт.ч.воздушникииспускники, арматура постоянного регулирования |  |  |  | 7 | 11 | 5 | 3 |
| 8 | Манометрыпоказывающие(сдействующейотметкой о поверке): |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |
| 9 | Послезапорнойарматурынавводевтепловойпунктна подающем и обратном трубопроводах |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |
| 10 | Доипослерегуляторовдавлениянатрубопроводах |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |
| 11 | Послеузласмешения |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |
| 12 | Наподающихтрубопроводахпослезапорнойарматурына каждомответвленииксистемампотреблениятеплотыина обратныхтрубопроводахизсистемпотреблениятеплоты |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |
| 13 | НалинииГВСпослерегуляторатемпературыили смесительного устройства |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |
| 14 | Навходеивыходегреющейинагреваемойводыкаждой ступени водоподогревателей систем горячего водоснабжения и отопления |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |
| 15 | Передвсасывающимиипосленагнетательныхпатрубков насосов |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |
| 16 | Штуцерыподманометры: |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |
| 17 | Доипослегрязевиков,фильтровиводомеровна подающем и обратном трубопроводах. |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |
| 18 | Термометрыпоказывающиетехнические(с действующей отметкой о поверке): |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |
| 19 | Послезапорнойарматурынаподающемиобратном трубопроводах |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |
| 20 | Наобратныхтрубопроводахизсистемпотребления теплоты по ходу воды перед задвижками |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |
| 21 | Послеузласмешения |  |  |  |  | - | - | - |
| 22 | НалинииГВСпослерегуляторатемпературыили смесительного устройства |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |
| 23 | Навходеивыходегреющейинагреваемойводыкаждой ступени водоподогревателей систем ГВС и отопления |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |

Наименованиеорганизации-владельцатепловогопункта(ввода)

| 24 | Наличиеинастройкапредохранительногоклапана |  | Рр=6.0 кгс/см2 |  | 9 | 11 | 5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Непроектные перемычки, прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией,перемычкимеждуподающимиобратным трубопроводами |  |  |  | 11 | 11 | 5 | 11 |
| 26 | Системыцентральногоотопленияпромыты гидропневматическимспособом | до осветления |  |  | 2 | 11 | 5 | 1 |
| 27 | Трубопроводытепловогопунктапромыты гидропневматическимспособом. | до осветления |  |  | 2 | 11 | 5 | 1 |
| 28 | Системы центрального отопления выдержали испытаниянаплотностьипрочностьдавлением |  | ати |  | 14 | 11 | 5 | 5 |
| 29 | Трубопроводытепловогопунктавыдержали испытаниянаплотностьипрочностьдавлением |  | ати |  | 14 | 11 | 5 | 5 |
| 30 | Гидрохимическаяочисткатеплообменника1разв2года, (наличие акта с подрядной организацией) |  |  |  |  | - | - | - |
| 31 | Проверкарасчётныхдиаметровсопелэлеваторов |  | Диаметр |  | 13 | 11 | 5 | 2 |
| 32 | Пломбынарасчетныхшайбахисоплахэлеваторов |  | № пломбы |  | 13 | 11 | 5 | 3 |
| 33 | Наличиетепловойизоляциииокраскатруб |  |  |  | 7 | 11 | 5 | 3 |
| 34 | НаличиеосвещениявИТП |  |  |  | 16 | - | - | - |
| 35 | СоблюдениесанитарныхнормвпомещенииИТП (отсутствие насекомых и животных) |  |  |  |  | - | - | - |
| 36 | ОборудованиепомещенияИТПдверьюсзамком,с указанием места нахождения ключа |  |  |  |  | - | - | - |
| 37 | Наличиепаспорта,схемыИТП,бирокинадписейна элементах |  |  |  | 10 | 11 | 5 | 8 |
| 38 | НаличиеинструкциипоэксплуатацииИТП |  |  |  |  | 11 | 5 | 7 |
| 39 | Наличие приказа о назначении лица, ответственного за исправноесостояниеибезопаснуюэксплуатациюИТПи его заместителя (копии протоколов об аттестации) |  |  |  |  | 11 | 5 | 4 |
| 40 | Наличиедоговорасоспециализированной организацией,(копиипротоколовобаттестации сотрудников спец-ой организации) |  |  |  |  | 11 | 5 | 9 |
| 41 |  | Наименованиеспециализированнойорганизации |  |  |  |  |  |  |
| 42 | НаличиеприборовучетаТЭ(действующийактввода) |  |  |  | 8,1 | 11 | 5 | 14 |
| 43 | Проверкаэлементовсистемыавтоматического регулирования параметров теплоносителя |  |  |  |  | - | - | - |
| 44 | Проверканастроекконтроллерасогласнопроектной (рабочей) документации ИТП |  |  |  |  | 11 | 5 | 10 |
| 45 | Проверкаотработкирегулирующихклапановпокоманде контроллера в ручном режиме |  |  |  |  | 11 | 5 | 10 |
| 46 | Проверканастройкирегулятораперепададавления(при его наличии) |  |  |  |  | 11 | 5 | 10 |
| 47 | Проверканастроекиотработкирегуляторовтемпературы системы отопления и ГВС (при наличии) |  |  |  |  | 11 | 5 | 10 |

| ЗаполняетсяспециалистомТСОпоитогамосмотра/проверкитеплопотребляющей энергоустановки и анализа документов |  |  | пунктизприл |
| --- | --- | --- | --- |
| Устранение выявленных в порядке, установленном законодательствомРоссийскойФедерации,нарушенийв тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Существенныезамечания есть/нет |  | 1 |
| Разработкаэксплуатационныхрежимов,атакже мероприятий по их внедрению | Существенныезамечания есть/нет |  | 3 |
| Выполнениепланаремонтныхработикачествоих выполнения | Существенныезамечания есть/нет |  | 4 |
| Состояниетепловыхсетей,принадлежащих потребителю ТЭ | Существенныезамечания есть/нет |  | 5 |
| Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловыхпунктов,атакжеиндивидуальныхтепловых пунктов | Существенныезамечания есть/нет |  | 6 |
| Надежностьтеплоснабженияпотребителейтепловой энергии исходя из климатических условий | Существенныезамечания есть/нет |  | 15 |

| ПодтверждениевыполненияусловийПриказа№2234 |  | пунктизприказа № 2234. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Промывкатеплопотребляющейустановки,проведенавприсутствиипредставителя единой ТСО |  | 11.5.1. |  |
| Провереныналадкарежимовпотреблениятепловойэнергиии(или)теплоносителя(в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок; установленные и опломбированные дроссельные (ограничительных) устройства во внутренних системах, включая элеваторыишайбыналинияхрециркуляцииГВСвсоответствииспунктом9.3.25 Правил N 115 |  | 11.5.2. |  |
| Произведеносмотрипроверказапорнойарматуры,втомчислеввысших (воздушники)инизших точках трубопровода(спускники)и арматуры постоянного регулированиянапредметналичияиработоспособности,плотности(герметичности) сальниковыхуплотнений,наличиятеплоизоляциивсоответствииспроектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных ТСО. |  | 11.5.3. |  |
| Испытаниянаплотностьипрочностьпроведены.Системывыдержалииспытания. |  | 11.5.5. |  |
| Произведен осмотр ипроверка автоматическихрегуляторов температурыводы, подаваемой в системы горячего водоснабжения, настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничениярасходасетевойводычерезтепловойпунктвсоответствииспунктами 9.3.22,9.4.18ПравилN115 |  | 11.5.10. |  |
| Произведен осмотр и проверка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установокнапредметналичиянесанкционированныхврезокдляразборасетевойводы или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжениясразборомсетевойводыилиотступленийотпроектногорешения. |  | 11.5.11. |  |
| Произведен осмотр и проверка контрольно-измерительных приборовв тепловом пункте, заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок,содержащиерезультатыповеркисредствизмеренийвсоответствиис частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единстваизмерений". |  | 11.5.15. |  |
| ПредставительТСОООО"АТС" |  |  |  |
| Представительпотребителятепловойэнергии ФИО,должность,телефон |  |  |  |